## Slide 1
Ruly Chaerul rchaerul@pln.co.id chaerul95@yahoo.com
DASAR SISTEM SCADA JARINGAN DISTRIBUSI
PT. PLN (Persero) Distribusi Bali
Area Pengatur Distribusi Bali
JL. Diponegoro 17 Denpasar
www.plnbali.co.id
PT. PLN Udiklat Semarang Juni 2008
Notes: <number>

## Slide 2
Maksud & Tujuan
Mengetahui Dasar Sistem SCADA jaringan Distribusi
  Pengertian umum SCADA
  Peralatan sistem SCADA
  Teleinformation data
  Perangkat lunak sistem SCADA
  Media Komunikasi
Notes: <number>

## Slide 3
Pengontrol jarak Jauh
Mengumpulkan data-data di sisi proses ( ON Site)
Mengirimkan data ke Master (Pusat Pengatur / CC)
Mengolah data untuk berbagai aplikasi pengaturan dan
manajemen (kelistrikan)
Mendistribusikan informasi ke komputer / master lain
melalui Wide Area Networks
SCADA
- SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUSITION
Pengertian Umum Sistem Scada
Notes: <number>

## Slide 4
BAGIAN UTAMA DARI SCADA
- PLC PROGRAMABLE LOGIC CONTROL
- COMMUNICATION PROTOCOL
- MASTER STATION / KOMPUTER
PC
PLC
PROTOCOL
Dasar Sistem Scada
Notes: <number>

## Slide 5
BACK UP COMPUTER
OPERATOR
MAIN COMPUTER
FRONT END
COMPUTER
SISTEM
TELKOM
RANGKAIAN
PROSES
GARDU
GI GH GD
R T U
SERVER
EVENT LOGGER
HARD COPY
PLC
PROTOCOL
MASTER STATION
Peralatan Sistem Scada
Notes: <number>

## Slide 6
SCADA (Hardware)
Peralatan di sisi Master :
  Komputer Server + Database
  Workstation / Console
  Front End Processor
Server + Database
Workstation / Console
Front End
RTU
RTU
RTU
Peralatan di sisi Proses :
RTU (remote terminal unit)
Notes: <number>

## Slide 7
Jenis Data dari Proses
Digital Input
  Indikasi Open / Close (CB,INDIKASI RELE,DLL)
  Alarm
  Tap Changer Position
Digital Output
  Remote Control Open / Close (CIRCUIT BREAKER)
  RESET RELE
  RESET HORN / ALARM
Analog Input
  Pengukuran besaran listrik (MW, Mvar, Ampere, KV, Freq)
Notes: <number>

## Slide 8
3 Jenis Tele Fungsi Scada
Fungsi Tele Kontrol
  Membuka dan menutup Circuit Breaker
  Reset Rele ( Indikasi Rele seperti indikasi Over Current atau Earth Fault) jika terjadi gangguan
  Kontrol Tap Changer Trafo ( Menaikan atau menurunkan)
  Kontrol On Off Recloser digunakan pada gardu induk
Tele Information Data
Notes: <number>

## Slide 9
Fungsi Tele Signal
Tele Signal Double (TSD) / Double Status
Open Close Circuit Breaker
Tap Changer Position
Earthing Swicth Open Close
Disconcting swicth
Tele Signal Single (TSS) / Single Status
Lokal Remote
OC (Over Current) status
EF status
HFD(Homofolar Fault Detector)
Communication link Fail
Fasa Gangguan
Auto Reclose Of On status
AC Fault / DC Fault
RTU Fail/Inacces
Notes: <number>

## Slide 10
Fungsi Tele Metering
Arus
Tegangan
3 Fasa RST
Arus rata-rata
3 Fasa RST
Tegangan rata-rata
Tegangan Unbalance
Notes: <number>

## Slide 11
Pengelola seluruh sumber-daya
Menyediakan sekumpulan layanan (system calls)
Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer
OPERATING SISTEM
Konsep Dasar
Definisi
Notes: <number>

## Slide 12
Software Operation Sistem
Windows
  Mudah Pengoperasian
  GUI Guide User Interface
  HW tidak spesifik
  Licence SW nya mahal
Linux
  Murah
  Susah Pengoperasiannya ( program)
  Pengembangan program tidak licence
  HW tidak spesifik
Unix
  HW harus spesifik
  Harga Mahal
  Susah Pengoperasian
Notes: <number>

## Slide 13
Software Sistem Scada
Citect
Sevox
Hybryd
Survalent
Sinaut
Power CC
Ettera
OPC Server
DMS ( Distribution Management System)
Notes: <number>

## Slide 14
Jaringan Komputer
LAN (Local Area Network)
MAN (Metropolitan Area Network)
WAN ( Wide Area Network)
Jaringan Tanpa Kabel (Wireless)
Internet
Keuntungan
Resource Sharing
Realibilitas Tinggi
Notes: <number>

## Slide 15
Contoh Software Master Station
Notes: <number>

## Slide 16
Media Komunikasi
Kabel ( Pilot Cable, RS 232,RS 485 & PLC)
Fiber Optic
Radio
Microwive
Internet
Notes: <number>

## Slide 17
Komunikasi Data
Protokol
TX [18:54:07] [ 02 01 10 20 00 39 F9 21 ]
RX 18:54:07] [ 02 01 08 00 00 42 08 00 00 02 01 15 1A ]
  Modbus Serial / IP
  DNP3 Serial / IP
  IEC 101,103 104
Pengirim
Penerima
Protokol ( aturan dalam komunikasi data)
Notes: <number>

## Slide 18
Komunikasi Front End
SCADA communication port
Ethernet IEC 60870-5-104
IEC 60870-5-101
DNP3.0 Level 2
MODBUS RTU
Komunikasi antara Master Station dengan Remote Terminal Unit
Yang fungsinya mempolling seluruh RTU/ pengolah komunikasi
IED Interfacing Capability
Ethernet IEC 60870-5-103
IEC 60870-5-101
DNP3.0 Level 2
MODBUS RTU
Untuk komunikasi dengan peralatan Master Terminal Unit menggunakan
TCP/IP (Transfer Control Protocol)
Notes: <number>

## Slide 19
Notes: <number>

## Slide 21
Interfacing RTU
Notes: <number>

## Slide 22
SEPAM 1000+
RELE IED
SIPROTEC 7SJ602
Notes: <number>

## Slide 23
RTU Concentrator….
Notes: <number>

## Slide 24
POWER METER OUTGOING
PM 500 DAN 800 SERIES
PM ION 6200 SERIES
Notes: <number>

## Slide 25
TERIMA KASIH
Notes: <number>